生态环境局

师环审〔2020〕25号

关于火箭农场(原红星三场)迎宾路加油加气及充电站项目环境影响报告表的批复

哈密市锦昌昇商贸有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《火箭农场(原红星三场)迎宾路加油加气及充电站项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于十三师火箭农场（原红星三场）迎宾大道西侧，中心地理位置坐标为东经93°33′21.38″，北纬42°51′18.58″。项目新建5座双层SF油罐（3座20立方米汽油罐、2座30立方米柴油罐）、1座8立方米的CNG储气瓶组站房、加油加气罩棚、辅助用房，并配套标准加油加气岛、2台四枪汽柴油加油机，2台四枪汽油加油机，4台CNG单枪加气机及油气回收系统。年销售汽油1500t/a，年销售柴油1000t/a，加气规模3.6×106Nm³/a。项目占地面积5389.93平方米，总投资3000万元，其中环保投资44万元，占总投资比例1.47%。

二、该项目符合国家和地方相关法律法规和产业政策要求。污染物排放量为挥发性有机物0.47t/a。在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制，从环境保护角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

三、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作:

（一）认真落实施工期环境保护措施。重点做好施工期的降噪、防尘措施及施工后的场地恢复工作，妥善处置施工固体废物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目加装油气回收系统，加强对卸油装置、储油罐、汽车加油装置的管理，确保经油气排放处理装置处理后油气排放浓度达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中油气排放浓度限值要求，厂界外无组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃的无组织排放标准限值。

（三）严格落实水污染防治措施。项目须做好防腐防渗工作，油罐采用双层罐，同时采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表做防渗防腐处理，在地下储油罐周围设计防渗漏检查口或检查通道，同时在加油站厂界内或下游附近设置地下水监控井，以免事故发生污染周围环境及地下水。生活污水排入市政污水管网，最终进入哈密市污水处理厂。

（四）加强噪声污染控制。加油泵等设备运行时产生的噪声为项目主要噪声源，选用低噪设备并设置减振垫，同时加强设备的维修维护，使其维持在最佳工作状态，从声源处降低噪声影响，使项目区厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

（五）加强固体废物的分类管理和利用。

1.危险废物：油罐清洗过程中产生的含油废水、油泥（渣）用专用容器收集后暂存在危险废物暂存间内，定期交由具有相应危险废物处置资质的机构安全处置。危险废物收集、贮存、运输须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理办法》。

- 2.一般固体废物：沾油废物属于《国家危险废物名录》（2016版）中豁免清单中的类别，全过程不按危险废物的要求管理，可与生活垃圾混合，经垃圾箱集中收集后由环卫部门统一清运至黄田农场生活垃圾填埋场。

- （六）加强环境风险防范工作，制定环境突发事故应急预案，确保预案的可操作性和有效性。所有地下油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强防腐处理；储油罐设置具有高液位报警功能的液位计；加油枪至油罐间管线做隔油防渗层；加油站地面做防渗处理，地表做防渗沟。燃料油气运输委托有资质的运输公司采用油罐车、气罐车运输；站内配置消防器材。加强对设备的维护，避免污染事故和非正常排放的发生。落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2020]113号）要求，制定突发环境事件应急预案，确保预案的可操作性和有效性，报十三师生态环境局备案。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，及时开展竣工环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、我局委托十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

十三师生态环境局

2020年8月31日

十三师生态环境局                 2020年8月31日印发